**货物清单**

**一、货物名称及数量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 不间断电源电池 | 12V120AH | 16 | 节 |
| 2 | 不间断电源电池 | 12V100AH | 96 | 节 |
| 3 | 不间断电源电池 | 12V65AH | 32 | 节 |

院内门急诊楼三楼中心实验室、医技楼二楼病理科区域内一批不间断电源电池需要更换，总计144节。

**二、货物基本需求**

（1）不间断电源电池参数：

额定容量分别为：120AH、100AH、65AH；

输出电压：12V；

阻燃材质电池壳体、嵌入式端子；

单体电池适配浮充电压 13.5V - 13.8V；

单体电池适配均充电压 14.1V - 14.4V；

**三、商务条款基本需求：**

（1）电池服务：原厂3年质保，含安装调试、运输、搬运等，须一并更换电池箱内相应电池连接线、端子等，拆卸下来的电池由服务方负责处理；

（2）技术服务：工程师上门安装及基础培训；

（3）售后服务：要求售后1小时内服务响应时间；

（4）供货时提供本项目的电池原厂供货证明；