**中国医学科学院肿瘤医院深圳医院**

**直饮水机滤芯更换采购项目服务需求**

1. **项目概况**
2. 项目名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院直饮水机滤芯更换采购项目
3. 服务期限：合同每年一签，最长不超过三年，当年服务期自合同生效之日起一年内。
4. 预算金额或预算金额之下的最高限额：每台每年不超1650元，年度支付限额不超过110000元。
5. 基本情况：院内现有内置过滤系统直饮水机，为贺众牌饮水机，启用后需定期更换滤芯，每台每年须更换：6支UF-61C滤芯，3支UF-62C滤芯，3支UF-63C滤芯，1支UF-54滤芯，1支UF-21C滤芯。
6. **技术要求**
7. 第一道 滤芯：PP材质，过滤孔径：5微米，更换周期：2个月。
8. 第二道 滤芯：颗粒活性炭材质，活性炭粒度：8~12目，更换周期：4个月。
9. 第三道 滤芯：PP材质，过滤孔径：1微米，更换周期：4个月。
10. 第四道 滤芯：反渗透膜，过滤孔径：0.0001微米，更换周期：12个月。
11. 第五道 滤芯：椰壳活性炭材质，活性炭粒度8~12目，更换周期：12个月。
12. 所供滤芯必须与现有饮水机（贺众牌）匹配兼容，为保障饮水机使用过程中的使用安全，供应商不得因滤芯参数、规格等因素要求改造饮水机。
13. 供应商需对院内饮水机或同类饮水机构成组件有一定了解，能够提供饮水机维修服务，需提供饮水机维修更换配件报价单（包括但不限于附件3：项目清单内配件）。
14. 饮水机出水水质应满足《CJ 94-2005 饮用净水水质标准》要求，出水TDS不高于20mg/L。若出水水质检测不合格，供应商须免费更换饮水机滤芯、清洗、消毒饮水机，并出具分析报告，并承担由此造成的院内损失。同时第二个半年保养时需提供随机点位饮水机出水水质第三方检测报告，具体点位数量以台数为基准，每10台提供随机1个点位检测报告，不足10台按10台计1个点位检测报告。
15. **投标人资格要求**

（一）服务单位必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，且为深圳市政府采购注册供应商；

（二）营业执照经营范围包括：包含饮水设备或水处理设备相关服务；

（三）服务单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

（四）截至开展采购时间为止，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参与政府采购活动且在有效期内）的服务单位；

（五）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的服务单位，拒绝参与本项目的采购活动；

（六）本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包。

1. **商务要求**
2. 服务预算金额：每台每年不超1650元，年度支付限额不超过110000元。
3. 付款方式：合同签订后，滤芯更换费每半年结算一次，第一个半年保养完成并经验收合格后，乙方提供合法有效发票后60个日历日内甲方向乙方支付相应实际滤芯更换费用，第二个半年保养完成、提供随机点位饮水机出水水质第三方检测报告并经验收合格后，乙方提供合法有效发票后60个日历日内甲方向乙方支付相应实际滤芯更换费用，检测具体点位数量以台数为基准，每10台提供随机1个点位检测报告，不足10台按10台计1个点位检测报告。
4. 保修期：在相应更换周期内提供滤芯质保服务。
5. 维保服务：定期对直饮水机内部机件调整、修理，外表维护，进行滤芯定期更换，保障出水水质及饮水机整体运行正常；上门巡检次数不少于1年6次。100元以内（含100元）的零部件费用由供应商负责，100元以上费用由医院负责。
6. 售后服务：供应商接到报修电话后，工作时间3个小时内到达现场处理故障，紧急情况2小时到达现场；非工作时间6小时内到达现场处理故障，并及时向医院主管部门反馈故障维修信息。