## 高效过滤器更换清单
医技楼手术室净化区域高效过滤器更换采购项目
序号 | 名称 | 使用区域 | 技术参数或关键参数 | 单位 | 数量
1 | 高效过滤器（平板型） | 14、16号手术室间 | 尺寸规格/mm：1065*685*79mm；风速m/s：0.45m/s；滤效等级：≥99.995%、0.3微米、H14无隔板、铝框；安装后满足百级手术间洁净要求 | 个 | 8
2 | 高效过滤器（平板型） | 14、16号手术室间 | 尺寸规格/mm：610*1220*79mm；风速m/s：0.45m/s；滤效等级：≥99.995%、0.3微米、H14无隔板、铝框；安装后满足百级手术间洁净要求 | 个 | 8
3 | 高效过滤器（平板型） | 手术室走廊及铺房 | 尺寸规格/mm：510*510*79mm；风速m/s：0.45m/s；滤效等级：≥99.995%、0.3微米、H14无隔板、铝框；安装后满足十万级手术室走廊及铺房洁净要求 | 个 | 78
4 | 高效过滤器（4V-HEPA） | 1至13号手术室间 | 尺寸规格/mm：610*305*292mm；风速m/s：0.45m/s；滤效等级：≥99.995%、0.3微米、H14无隔板、镀锌框；安装后满足相应千级、万级手术间洁净要求 | 个 | 42
5 | 合计 |  |  | 个 | 136

## 高效过滤器更换报价表
序号 | 名称 | 材质/规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 型号 | 产地 | 生产公司
1 | 高效过滤器（平板型） | 尺寸规格/mm：1065*685*79mm；风速m/s：0.45m/s；滤效等级：≥99.995%、0.3微米、H14无隔板、铝框；安装后满足百级手术间洁净要求 | 个 | 8
2 | 高效过滤器（平板型） | 尺寸规格/mm：610*1220*79mm；风速m/s：0.45m/s；滤效等级：≥99.995%、0.3微米、H14无隔板、铝框；安装后满足百级手术间洁净要求 | 个 | 8
3 | 高效过滤器（平板型） | 尺寸规格/mm：510*510*79mm；风速m/s：0.45m/s；滤效等级：≥99.995%、0.3微米、H14无隔板、铝框；安装后满足十万级手术室走廊及铺房洁净要求 | 个 | 78
4 | 高效过滤器（4V-HEPA） | 尺寸规格/mm：610*305*292mm；风速m/s：0.45m/s；滤效等级：≥99.995%、0.3微米、H14无隔板、镀锌框；安装后满足相应千级、万级手术间洁净要求 | 个 | 42
合计： | [6 empty] | /
备注： 1、所供高效过滤器必须与现场安装位置匹配兼容，为保障手术室使用过程中的使用安全，供应商不得因高效过滤器参数、规格等因素要求改造现场。 2、供应商必须填报所供高效过滤器品牌、型号、产地、生产公司等具体信息。 3、除了供应商出具更换区域的自检报告外，供应商上述报价还含各级别手术室抽出一间进行的第三方检测报告费用。

## 高效过滤器需求响应情况
序号 | 名称 | 材质/规格 | 单位 | 数量 | 谈判材质/规格响应 | 偏离情况 | 说明 | 品牌
1 | 高效过滤器（平板型） | 尺寸规格/mm：1065*685*79mm；风速m/s：0.45m/s；滤效等级：≥99.995%、0.3微米、H14无隔板、铝框；安装后满足百级手术间洁净要求 | 个 | 8
2 | 高效过滤器（平板型） | 尺寸规格/mm：610*1220*79mm；风速m/s：0.45m/s；滤效等级：≥99.995%、0.3微米、H14无隔板、铝框；安装后满足百级手术间洁净要求 | 个 | 8
3 | 高效过滤器（平板型） | 尺寸规格/mm：510*510*79mm；风速m/s：0.45m/s；滤效等级：≥99.995%、0.3微米、H14无隔板、铝框；安装后满足十万级手术室走廊及铺房洁净要求 | 个 | 78
4 | 高效过滤器（4V-HEPA） | 尺寸规格/mm：610*305*292mm；风速m/s：0.45m/s；滤效等级：≥99.995%、0.3微米、H14无隔板、镀锌框；安装后满足相应千级、万级手术间洁净要求 | 个 | 42