中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

医技楼手术室净化区域高效过滤器更换采购项目服务需求

- 项目概况

- 项目名称：医技楼手术室净化区域高效过滤器更换

- 服务期限：服务期自合同生效之日起至医技楼手术室净化区域高效过滤器更换、调试、自检合格，由医院指定对各级别手术室抽出一间进行第三方检测，提供合格的手术室第三方检测报告为止。（检测费用包含在项目报价内）。

- 预算金额或预算金额之下的最高限额：7.4万元。

- 技术要求

- （一）按项目清单更换相应区域高效过滤器，共计136个，所供过滤器必须符合国家有关安全标准、环保标准，效率、阻力等性能应满足 EN1822 或其他同等级相应过滤器等级的要求，更换后进行相应洁净环境检测，符合GB50333要求，满足科室使用需要。安装完成后，更换下来的废旧高效过滤器乙方负责按国家相关的法律法规要求进行清运处理，甲方不再另外支付废旧高效过滤器处理及运输相关费用。

（二）人员要求：

本项目服务单位应建立不少于5人的更换小组并负责现场安全，小组成员均为投标人在职员工（以社保为准），其中

- 组长1人：需具有本科或及以上学历、具有暖通相关专业类别工程师或技师证书；

- 小组成员（含组长）至少有3人须持有应急管理部门或安全生产监督管理部门颁发的特种作业操作证（作业类别：制冷与空调作业）。

- （三）时间要求：

更换前需上报计划，并经院内科室审核同意后方可开展。上述更换内容质保时间至少1年以上。

（四）项目清单，详见附件3《项目清单》，其中报价、需求响应情况请参照表格附件内样式进行统一制作。

- 投标人资格要求

- 服务单位必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，且为深圳市政府采购注册供应商；

- （二）营业执照经营范围包括：包含净化工程或净化维保服务；

- （三）服务单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

（四）截至开展采购时间为止，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参与政府采购活动且在有效期内）的服务单位；

（五）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的服务单位，拒绝参与本项目的采购活动；

（六）本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包。

- 商务要求

- 服务预算金额：7.4万元。

- 履约保证金：合同签订后10个工作日内乙方向甲方支付合同总金额5%作为履约保证金，项目验收合格1年后100%无息返还。

- 付款方式：合同签订后，乙方提供履约保证金缴纳凭证、完成所有更换出具合格检测报告（含第三方检测报告）及合法有效发票后，60个日历日内甲方向乙方支付合同金额的100%。

- 其他

- 供应商谈判现场准备所投高效过滤器实物（尺寸610*1220*79、610*305*292各一个）及相应高效过滤器供应能力的证明材料[包括但不限于近三年内与生产厂家间的购货证明（体现高效过滤器情况的发票、合同或其他证明文件）。