中国医学科学院肿瘤医院深圳医院深圳质子治疗中心精密空调系统保养需求

- 项目概况

- 项目名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院深圳质子治疗中心精密空调系统保养

- 服务期限：服务期自合同生效之日起至精密空调设备完成保养提供报告为止。

- 预算金额或预算金额之下的最高限额：6.8万元。

- 技术要求

- （一）深圳质子治疗中心精密空调，负责保障质子治疗设备回旋加速器区域、ESS/BTS、固定束流治疗室、放转束治疗、水冷机房、质子设备配电房、PTEV服务器机房UPS间、主控室、服务器、TPS服务器等机房运行恒温恒湿需求，运行至今积尘较多，需进行维护保养，更换过滤棉、除尘、蒸发器清洗、设备工况检查等，以保障质子治疗设备正常运行。

- （二）具体参数详见附件3《项目清单》，其中报价、需求响应情况请参照表格附件内样式进行统一制作。

- （三）设备保养标准要求

- 1. 外观：

- 1）物理检查：

- 清洁情况：应当内外部干净

- 门板：外观完整、开闭自如、

- 底座：紧固良好、没有杂物、通风流畅

- 2. 过滤装置：

- 1）物理检查：

- 外观：完整、无明显污染、尘土

- 对过滤装置清洁：保持过滤装置干净无杂物

- 更换：严重污染或多次清洁的过滤装置必须更换

- 3. 皮带：

- 1）物理检查：

- 外观：无杂音、无滑动、无严重磨损

- 调整松紧度：按照技术要求进行调整

- 更换：对严重磨损老化的皮带及时更换

- 4. 风机电机：

- 1）物理检查：

- 外观：无锈蚀、温度正常

- 轴承：无锈蚀、无严重转动杂音、转动灵活

- 有无噪音：运行中声音正常

- 2）电路检查：

- 运行电压：记录运行电压、检查零地电压符合运行要求（1V以下）

- 运行电流：电流值应当在技术规范范围内

- 气流开关：位置正常、操作灵活

- I/O板：表面清洁、连接牢固

- 5. 压缩机：

- 1）物理检查：

- 外观：连接部分完好、没有明显运行杂音

- 清洁：连接部分应当无泄漏、组件表面清洁

- 油镜：观察清楚、没有异常

- 2）管道检查：

- 铜管：无变形、锈蚀

- 液镜：观察清楚、无异常

- 压缩机的运行压力：高压低压符合（季节）运行的技术规范

- 高压开关：完好

- 低压开关：完好

- 干燥过滤器：接口完好无泄漏，内部无明显污染

- 液体管路电磁阀：阻值正常、动作灵活

- 安全阀：完好无松动，无泄漏的痕迹

- 膨胀阀：完好无松动

- 3）电路检查

- 运行电压：检查运行电压符合技术要求

- 运行电流：检查运行电流符合技术要求

- I/O板：表明清洁无锈蚀、连接完好，

- 压缩机过热保护器：外观良好、连接紧固

- 6. 冷凝器：

- 1）物理检查：

- 外观：无变形、封堵杂物

- 清洁：清洁尘土杂物

- 冷凝风扇：风速正常，无异响

- 管道正常，无破损、漏液等

- 散热翅片正常，无严重腐蚀，变形等

- （风扇）接线盒密封良好，无水汽进入

- 2）电路检查：

- 运行电压：检查运行电压符合技术要求

- 运行电流：检查运行电流符合技术要求

- 压力开关：外观良好，压力设置合适，无水汽进入

- 接线盒：无锈蚀、连接紧固

- 7. 加湿系统：

- 1）物理检查：

- 外观：外观完好，无杂物堵塞

- 清洗：每次保养需进行加湿罐清洗

- 更换：功能不满足运行要求时及时更换

- 2）电路检查：

- 运行电压：检查运行电压符合技术要求

- 运行电流：检查运行电流符合技术要求

- 进水阀：功能正常、清洁完整，无异物堵塞

- 排水阀：功能正常、清洁完整，无异物堵塞

- 加湿控制板：表面清洁无锈蚀、连接紧固

- I/O板：表面清洁无锈蚀、连接紧固

- 8. 电加热：

- 1）物理检查：

- 外观：无明显变形、表明无覆盖杂物、散热良好

- 2）电路检查：

- 运行电压：检查运行电压符合技术要求

- 运行电流：检查运行电流符合技术要求

- 过热保护器：外观完整、连接紧固、功能正常

- 9. 主控板：

- 1）物理检查：

- 外观：表面清洁无锈蚀、连接紧固

- 接线情况：连接紧固无松动

- 板及附件的情况：板件固定良好、附件完好

- 2）电路检查：

- 输入电压：符合技术要求

- 检查软件的版本：符合最低运行要求

- 升级：依照工厂要求和运行的需要对软件进行不定期的检查升级

- 传感器校正：定期进行传感器校正使其符合技术要求

- 检查并调整参数：根据场地实际运行的需要和检查的结果进行调整及时校正运行参数，不得有压缩机频繁启动现象（压缩机每次运行时间少于3分钟）或压缩机一次连续运行时间太长现象（超过600分钟）发生

- 10. 空调控制柜：

- 检查断路器：联线紧固、操作灵活

- 检查继电器：吸合灵活、联线紧固，无异响及过热

- 检查接线端子：无过热、连接紧固

- 检查电源主开关：接线紧固、无过热、无锈蚀

- 检查电源线：主电源线和各系统电源线外观良好，绝缘层无破损，无过热

- 11. 排水系统：

- 接水盘的检查及清洁：无积水、下水畅通、无杂物

- 底盘的检查及清洁：紧固良好、清洁

- 排水管的检查及清洗：排水流畅、无杂物堵塞

- 12. 蒸发器：

- 物理检查：

- 外观：无变形、封堵杂物

- 清洁：清洁尘土杂物

- 管道正常，无破损、漏液等

- 散热翅片正常，无严重凝露滴水，无严重腐蚀等

- 13.以上各项的检测结果作出报告交给甲方，并更换过滤棉、过滤器。

- （三）人员要求：

- 本项目服务单位应建立不少于3人的保养小组并负责现场安全，小组成员均为投标人在职员工（以社保为准），其中

- 1、组长1人：需具有本科或以上学历，或者具有机电相关专业类别工程师或技师证书；

- 2、小组成员至少1人须持有应急管理部门或安全生产监督管理部门颁发的特种作业操作证（作业类别：制冷与空调作业）、至少1人持有应急管理部门或安全生产监督管理部门颁发的特种作业操作证（作业类别：低压电工作业）。

- （四）时间要求：

- 保养前需上报计划，并经院内主管部门审核同意后方可开展，上述保养内容质保时间至少1年以上。

- 投标人资格要求

（一）服务单位必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，且为深圳市政府采购注册供应商；

- （二）营业执照经营范围包括：包含制冷设备或空调设备相关服务等；

（三）服务单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

（四）截至开展采购时间为止，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参与政府采购活动且在有效期内）的服务单位；

（五）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的服务单位，拒绝参与本项目的采购活动；

（六）本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包。

- 商务要求

- 服务预算金额：6.8万元。

- 履约保证金：合同签订后5个工作日内乙方向甲方支付合同总金额5%作为履约保证金，项目验收合格三个月后100%无息返还。

（三）付款方式：合同签订后，乙方提供履约保证金缴纳凭证、完成精密空调保养提供报告及合法有效发票后，60个日历日内甲方向乙方支付合同金额的100%。